## Sheet1
主站（中心）设备技术规格
类别 | 功能点 | 具体描述 | 其他
工作环境 | 工作温度 | -10°C ~ 60°C
| 环境特性 | 湿度：10％-90％
| 存储温度 | -20°C ~ 80°C
外观 （设备接口） | 网络接口 | 4个10/100/1000M自适应以太网网络接口 （一个外网接口，三个内网接口）
| USB | 4个 USB 2.0（Host） 其中两个为板边连接器，两个为2*5 2.54mm插针 | 用于硬件身份识别，采用基于硬件USBKey/SDKeyde身份验证机制
| 串行口 | 2个RS232串行接口，COM1采用RJ45 Console或DB9为板边连接器 ，COM2为2*5 2.54mm插针；波特率最高为115200bps，115200-8-N-1；可配置，默认波特率为9600bps
其他 | IC卡读写 | 支持CPU IC卡读写
| 模块复位 | 掉电复位
硬件架构 | “2＋1”架构 | 硬件由内网机、外网机两个主机系统和一个隔离交换模块组成，两主机完成协议终止和内容检查，隔离交换模块不受主机系统控制。内外主机系统采用专有工控主板设计，性能稳定、质量可靠 | 现在国内安全隔离与信息交换系统业内的硬件架构设计主要有：双主机架构、三主机架构和“2+1”架构三种
| 外端主机 （实现防火墙） | 外端主机配备防火墙模块和基于网络层的数据包过滤模块，实现对外网网络数据的分析和隔离过滤。
| 内端主机 （实现基于IPSec隧道协议的VPN） | 内端主机配备IPSec VPN虚拟专网模块和专用PCI密码卡，其中PCI密码卡为IPSec VPN虚拟专网模块提供可靠高安全的密码服务，IPSec VPN虚拟专网模块实现虚拟专网数据的处理。
| 隔离交换模块 | 内外主机系统由隔离交换模块相连，隔离交换模块采用高安全的单向隔离光网卡，单向隔离光网卡基于专有的ASIC安全隔离芯片和交换芯片，采用专用的单向发送和单向接受光模块进行数据通信，是内外网主机系统唯一的连接部件，因此内外主机系统之间不存在任何网络设备连接。其中， ASIC安全隔离芯片通过多线程并行固化处理将数据块转化为自有协议格式的数据包，交换芯片的交换子系统和开关控制子系统实现对数据的临时缓存和安全交换。
软件架构 | 防火墙模块 | 防火墙模块实现了基于策略的访问控制，实现了基于IP、传输协议、应用端口号等五元组网络数据包的过滤。集成了电力通信规约的综合报文过滤，能够根据系统配置策略对电力通信规约101/104实行拦截或透传，可防御ARP Attack、Ping Attack、Ping of Death Attack、DDOS等攻击。
| 网闸隔离模块 | 网闸隔离模块实现基于网络层的数据包过滤，过滤非法业务数据包，利用单向光隔离模块转发合法的网络数据包，通过控制合法网络数据包的长度，防御UDP FLOOD、TCP FLOOD等网络攻击。
| IPSec VPN模块 | IPSec VPN模块符合国家密码管理局发布的《GM/T 0022-2014 IPSec VPN技术规范》技术要求，IPSec VPN由密钥交换阶段、安全报文传输阶段组成，密钥交换阶段实现通信双方会话密钥的安全交换，安全报文传输阶段实现基于安全会话密钥的网络数据传输，保障业务信息的安全可靠。
主要功能 | 防火墙功能 | 包过滤的防火墙功能，包过滤防火墙对每一个接收到的包做出允许或拒绝的决定。具体地讲，它针对每一个数据包的包头，按照包过滤规则进行判定，与规则相匹配的包依据路由信息继续转发，否则就丢弃。包过滤是在IP层实现的，包过滤防火墙根据数据包的源IP地址、目的IP地址、协议类型（TCP包、UDP包、ICMP包）、源端口、目的端口等包头信息及数据包传输方向等信息判断是否允许数据包通过
| 网闸功能 | 采用单向隔离光网卡分割内端主机系统和外端主机系统，使内外主机系统只能通过单向隔离光网卡的单向隔离光模块通信，单向隔离光网卡上固化了基于网络层数据包过滤的网络驱动，丢弃非法数据包，将合法的数据包转发到内端主机中；同时利用自定义的私有协议（不同于通用协议），使得支持传统网络结构的所有协议均失效，从原理实现上就切断所有的TCP连接，包括UDP、ICMP等其他各种协议，使各种木马无法通过安全隔离网闸进行通讯。防止未知和已知的木马攻击等攻击
| 虚拟专网（VPN）设备功能 | 遵照《GM/T 0022-2014 IPSec VPN技术规范》规定的密钥交换协议和安全报文协议进行工作： （1）密钥交换协议 ：先建立ISAKMP SA，再建立IPSEC SA，确定通讯双方的IPSEC安全策略和会话密钥。 （2）安全报文协议：支持封装安全载荷（ESP）的安全报文协议检测，ESP提供了机密性、数据源鉴别、无连接的完整性、抗重放攻击服务和有限信息流量保护。
| 支持NAT穿越 | IPSec穿越NAT特性让IPSec数据流能够穿越网络中的NAT设备。NAT穿越由三个部分组成：首先判断通信的双方是否支持NAT穿越，其次检测双方之间的路径上是否存在NAT，最后决定如何使用UDP封装来处理NAT穿越。
| VPN加密技术 | 使用国家密码管理局批准加密卡/智能设备，以及密码算法，规范《GM/T 0022-2014 IPSec VPN技术规范》。
|  | 非对称密码算法：256位的SM2椭圆曲线算法（软件/硬件？） | （内置国家密码管理局许可的SJK1121-B PCI加密卡，提供SM1通道加密、SM4通道加密）
对称密码算法：128位的SM1分组密码算法，CBC模式， 128位的SM4分组密码算法，CBC模式 （软件/硬件？）
杂凑算法：256位的SM3（软件/硬件？）
随机数生成算法：符合《随机数检测规范》
其中数字证书采用X.509格式，其中密钥、加解密和认证功能应放在设备的内网侧主机实现，防止外网主机遭劫持后，密钥被窃取；支持不同厂家设备互联互通
支持加密模式配置，支持加密隧道建立参数配置（隧道存货周期：加密隧道Keep alive报文发送周期，设置加密隧道维持时间网络模式：（可设置网关或网桥模式，默认网关模式，只针对以太网版本）
显示密钥协商状态，
支持对特定报文明文传送（不加密）：源/宿IP地址
对加密的流量，带宽最大能达到多少？
| 透明工作方式 | 透明工作模式是指内部受保护网络的主机需要访问业务终端时，不需要做任何设置，用户完全意识不到公网安全防护装置的存在，而完成内外网的通信。
| 识别、处理路由协议报文 | 对内端主机和外端主机的路由列表进行配置，当网络数据包进入主站设备时，设备会根据管理员事先设置好的路由列表，对网络数据包进行分析，指导网络数据包行走路径。
| 识别、过滤、转发trunk协议报文 | 能够识别、过滤、转发Trunk协议的报文，支持VLAN功能，可设置VlanID，可对电力通信规约、ISAKMP、ESP报文等报文进行识别、过滤、转发，对于其他不符合规则的网络数据包进行阻隔，防止其他非业务数据包进入内端受保护主机中。
| 对终端设备的管理功能 | 当终端设备与主站设备成功完成密钥交换和建立隧道后，主站设备会记录连接过来的终端设备的相关信息，包括终端防护设备在线状态、加密状态、策略状态、故障状态、软件版本、终端厂商、终端IP地址等等信息，同时在通信过程中，终端会向主站发送心跳信息，通知主站现时终端设备的状态，除此以外，管理员还可以通过控制台远程控制终端设备，更改终端相关的配置信息。
| 批量导入\导出终端设备配置 | 主站设备集成批量导入导出终端配置的功能，通过主站可以对终端的ISAKMP策略、IPSec策略、业务端网络配置等设备配置实行批量导入导出。
| 日志和审计功能 | 操作行为日志、安全事件日志、异常事件日志
| 界面管理要求 | 支持配置信息的导入导出、加密备份、方便备份管理。
| 支持数据交换 | 主站设备提供高性能数据交换服务器，借助数据交换服务器，各终端设备可通过主站设备进行通信和转发数据而实现互通，满足移动视频监控，移动安全办公，多站点视频会议等应用需求。
| 支持硬件身份识别 | 对于远程移动办公人员，由于计算机存在失窃或被非法使用的可能性，主站设备采用基于硬件USB Key/SD KEY的身份验证机制来保证VPN移动用户的身份不被盗用。每个用户随身携带标识自己身份的智能密码设备，在任何一台安装有公网安全防护软件的PC上，插入USB Key/SD KEY，输入自己的私人密码后就可以完成接入，类似银行取款卡，简单而安全。 | 采用USB Key/SD KEY的硬件身份认证机制和硬件身份认证HARD CA这两项专利技术，使得只有指定人员使用指定账号及指定计算机接入主站设备成为可能，极大的提高了VPN网络的整体安全性。
| 抗重放攻击 | 采用ESP协议封装数据，其中ESP协议具有认证功能，在数据协商过程中，接收方需检测某一字段判断实现SA的抗重放攻击服务。 IPSec数据包专门使用一个序列号和一个抗重放攻击窗口
| 系统安全 | 操作系统需经过安全加固，所有不需要的模块已被裁减，不需要的端口和服务都已被关闭。
| 设备自身安全 | 除了通讯接口和管理接口外，不再提供任何可供调试或跟踪的外部接口，内部的调试、检测接口将会在产品定型后封闭
冗余保护 | 双机热备 | 双机模式下支持虚拟IP和双机热备功能，两台IPSec VPN通过心跳检测进行互相监控，如果其中的一台出现故障（宕机、网络故障），那么另一台就顶替出现故障的网闸提供服务。
| 动态负载均衡 | 系统支持多机负载均衡的功能。对于每种应用，同时有多台公网安全防护装置为其提供服务（最多支持256台装置动态负载均衡），每台装置的状态可以设为regular（正常工作）或backup（备份状态），或者同时设定为regular状态。负载均衡设备根据管理员事先设定的负载算法和当前网络的实际的动态的负载情况决定下一个用户的请求将被重定向到的服务器 | 这一切对于用户来说是完全透明的，用户完成对业务服务的请求，并不用关心具体是哪台服务器完成的。
| 操作系统 | 代码可控的安全操作系统
| NAT | 支持NAT穿越
| 工作模式 | 隧道模式
| 安全报文封装协议 | ESP协议
电源供电 | 供电电压 | AC 220V 标准ATX2.0插座
| 电源保护 | 冗余双电源，并提供单电源蜂鸣报警
待机功耗
工作功耗
启动功耗
峰值功耗
维护管理 | 升级功能 | 通过本地串口进行升级
| 配置导入/导出功能 | 可将设备内部配置导出，或将备份配置导入至设备
| 日志存储 | 将关键日志保存到flash中
| WMMP协议支持 | 支持中国移动M2M平台WMMP v0.76标准协议
| 远程配置管理功能 | 通过远程管理平台管理设备，下发配置，远程升级
| TCP server功能 | 允许TCP客户端连接到，此时调试串口与该TCP组成网桥模式
| 用户分级认证 | 支持管理员和普通用户两级用户，用户在使用本地管理功能时需要输入用户名和密码
| 告警 | 告警主动上报到中心设备：
| 性能 | 性能由主站设备查看 收发报文数量，字节数计数，错包计数， 性能清零功能 空中接口的性能：收发功率等
| 设备重启 | 支持远端设备重启
网络功能 | PPP协议支持 | 点对点拨号协议
| CHAP认证 | 认证方式
| PAP认证 | 认证方式
| PPP层心跳 | 维持与运营商网络侧的连接，防止被强行休眠，可侦测拨号连接的稳定性
| ICMP探测 | 维持与运营商网络侧的连接
| TCP层心跳 | 在TCP层实现对应用服务器的连接侦测
| 应用层心跳 | 通过应用层的心跳可实现对应用服务器的连接侦测
| 网络策略配置 | 设备IP，中心网关IP，主站侧前置机IP等参数设备
其他 | 时钟功能 | 在不具备外部时钟源的情况下，终端能响应主站规约对时，实现时钟校对。
| GPS定位信息 | ？
| LED | 设备提供电源指示灯、加密指示灯、通信模块运行指示灯。LED的闪烁显示设备工作状态。
可靠性 |  | 抗电磁干扰能力满足GB/T15153.1-1998中的IV级标准
数据读写次数不低于10万次，MTBF≥50000小时。
金属外壳，材料厚度不小于1.5mm，表面作喷涂处理
| 主站设备 性能参数 | 性能参数 | 具体描述
|  | 128字节以太帧长，明文数据包吞吐量 | 550Mbps（128字节报文长度）
|  | 128字节以太帧长，隧道密文数据包吞吐量 | 200Mbps （128字节报文长度）
|  | 隧道平均协商时间 | 0.02s
|  | 并发协商并成功建立5000条隧道时间 | 480s
|  | 在128字节以太帧长，丢包率为0的条件下，明文通信转发平均时延 | 0.00012s
|  | 在128字节以太帧长，丢包率为0的条件下，密文通信转发平均时延 | 0.00019s
|  | 每秒能够建立的最大隧道数目 | 50
|  | 支持的并发隧道数量 | >=5500
主站（中心）设备配置菜单
系统管理 | 用户管理
角色管理
菜单管理
VLAN管理
物理接口？
路由表
访问控制表
配置备份
日志设置
带宽管理
双机热备
明通策略
SSH服务
对终端设备的管理 | 服务器策略
配电终端信息
配电终端管理
证书管理 | 证书请求
配网证书管理
重置主密匙
主密匙
IPSec管理 | 运行参数配置
IPSec服务
安全隧道
防火墙管理 | 包过滤
源NAT规则
反向NAT规则
抗攻击与扫描
本机安全策略
IP与MAC地址绑定
IP报文过滤
日志管理 | 操作日志
事件日志
主机安全